招 标 文 件

项目名称：G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目

招 标 人：浙江台州高速公路集团股份有限公司（盖章）

联 系 人：林先生    叶先生

联系电话：0576-88686971

招标代理：建经投资咨询有限公司（盖章）

联 系 人：吴彬彬

联系电话：0576-88550075

二○二四年八月

# 第一章  招标公告

G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目的公开招标公告

根据相关法律法规规定，建经投资咨询有限公司受浙江台州高速公路集团股份有限公司委托，就G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目（非政府采购）进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、招标项目概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算价 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目 | 1.0 | 项 | 249800元 | 详见招标文件 |

二、投标人资格要求：

（1）具有独立法人资格；

（2）本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取：

本项目招标文件和补遗书（补充、澄清、修改文件）以浙江台州高速公路集团股份有限公司网站(http://www.tzgsgl.com.cn/)上下载方式发放。

四、投标保证金：

投标保证金：人民币叁仟元整（¥3000）；

交付方式：现金；

注：开标时与投标文件一同递交。

五、投标截止时间：2024年9月2日14:30:00 (北京时间)

六、投标地点：浙江台州高速公路集团股份有限公司22楼2213（地址：台州经济开发区天和路95号）。

七、开标时间：2024年9月2日14:30:00 (北京时间)

八、开标地点：浙江台州高速公路集团股份有限公司22楼2213（地址：台州经济开发区天和路95号）。

九、招标人及招标代理联系方式：

1、招标人：浙江台州高速公路集团股份有限公司

联系人：林先生    叶先生

电  话：0576-88686971

2、代理机构：建经投资咨询有限公司

联系人：吴彬彬

电  话：0576-88550075

# 第二章  招标需求

一、招标要求

（一）招标概况

1．项目名称：G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目

2．招标人：浙江台州高速公路集团股份有限公司

3．项目地点：G15临海青岭至温岭大溪路段

4．工程规模：本项目位于G15临海青岭至温岭大溪路段，本次招标内容为临海南、温岭西、马鬃岭隧道及大溪岭隧道的UPS、EPS主机及配套电池维保、维修、更换等。

（二）服务内容、工作要求

1.服务内容：对临海南、温岭西、马鬃岭隧道及大溪岭隧道的UPS、EPS主机及配套电池进行维保、维修、更换等。

2.电话技术支持服务

中标人必须具备提供7*24小时电话支持服务能力，服务期内24小时响应招标人的服务请求。

3.故障级别及响应要求

严重故障：系统中的设备出现故障，导致重要业务系统中断或数据丢失，给招标人带来非常严重的损失。

一般故障：系统中的设备出现故障，导致业务系统性能或可靠性下降，不影响业务系统使用，可能给招标人带来损失。

故障响应及解决时限要求：（根据实际情况，经招标人同意可适当延长维修时限要求）

| 故障级别 | 响应时间要求 | 解决时限要求 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 接到电话通知后，必须15分钟内做出响应，3小时内到达现场。 | 自故障申报时间起（电话通知），4小时内 |
| 一般 | 接到电话通知后，必须15分钟内做出响应，5小时内到达现场。 | 自故障申报时间起（电话通知），48小时内 |

4.递交的项目文档报告

| 文档名称 | 文档内容 | 递交形式 | 递交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 季度巡检及分析报告 | 季度巡检报告及分析总结报告 | 电子版及纸质提交 | 完成后，在5天之内出具要求报告，并经过双方签字确认。 |
| 故障处理报告 | 故障处理情况总结 | 电子版及纸质提交 | 处理后，在3天之内出具要求报告，并经过双方签字确认。 |

5.总体要求

5.1所有设备的季度巡检、硬件故障诊断，对设备进行巡检、故障诊断与处理等日常工作。

5.2每季度定期进行设备的全面巡检，并提供巡检报告和改进措施。

5.3所提供技术服务之目的在于提高招标人设备运行的可靠性并改进设备性能。

5.4所提供的技术服务均是7×24小时服务。

5.5所提供的技术服务执行过程中应保证所有操作的可靠性与安全性。

5.6中标人在其所提供技术服务期限内应配合招标人完成相关硬件搬迁，涉及环境动力恢复工作。

5.7中标人在维保服务过程中应遵守招标人的各项规章制度和其它相关的法规、规范，做好安全防护措施，确保人员及财物安全。在维保过程中如发生安全事故，因此产生的一切责任和费用由中标人承担。

5.8中标人必须提供出完整的服务体系、服务方案、应急预案。

6.服务期：1年。

7.电池参数要求：

（1）★蓄电池采用12V电池，电池容量不低于100AH，单体电池重量不低于29KG。

（2）蓄电池应符合工信部（原信息产业部）YD/T799-2010标准，并通过泰尔认证。通过信息产业通信电源产品质量监督检验中心权威检测机构的产品检测认证，提供检测报告文件。

（3）在使用环境温度25℃情况下，蓄电池的连续浮充工作寿命不少于6年。

（4）蓄电池壳、盖、连接条应符合GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求。

（5）蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，各电池之间的开路电压最高与最低差值不大于40mV；进入浮充状态24h后，各电池之间端电压最高与最低差值不大于40mV。

（6）蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

（7）蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。

（8）蓄电池外壳（槽和端盖）须采用ABS工程塑料制造，应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体应无残余变形。

（9）蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志及颜色区分，正极红色负极黑色，便于连接。

（10）蓄电池应采用嵌入式镀银铜芯端子结构，方便采用铜条连接。

（11）蓄电池应采用吸附式玻璃纤维棉技术，全封闭免加液性能。

（12）蓄电池组的浮充电压2.25-2.30/单格，均充电压（2.35-2.40/Cell）。

★（13）提供针对本项目的三年质保盖章原件。

▲（14）电池推荐品牌：汤浅、施耐德、伊顿或相当于。

8.UPS、EPS主机及电池维护维修清单

| 序号 | 设备地址 | 主机型号 | 主机序列号 | 电池配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭西大溪管理所UPS | 科士达M10K | SOBG141125266380004 | 施耐德12V－100AH | 16节*2组 |
| 2 | 临海南收费站UPS | 山特C10KS | 160326-54550062 | 汤浅12V－100AH | 16节*2组 |
| 3 | 马宗岭隧道UPS | RP200L333 | 170501XB20083 | 博朗耐12V-100AH | 16节*2组 |
| 4 | 大溪岭隧道管理所UPS | 博朗耐NR3300-200 | 8C321807600046 | 博朗耐12V-100AH | 32节*1组 |
| 5 | 大溪岭隧道管理所 消防EPS | 博朗耐BR-EPSD-5KVA | TL180719CX3 | 博朗耐12V-120AH | 4节*3组 |
| 6 | 大溪岭隧道南配UPS | 博朗耐NR3300-200 | 8C321807600051 | 博朗耐12V-100AH | 32节*1组 |
| 7 | 大溪岭隧道南配 消防EPS | 博朗耐BR-EPSD-5KVA | TL180719CX3 | 博朗耐12V-120AH | 4节*3组 |
| 8 | 大溪岭隧道南配 应急EPS | 博朗耐BR-EPSS-30KVA | BREPSS030K20180808001 | 博朗耐12V-120AH | 32节*1组 |
| 9 | 大溪岭隧道北配UPS | 博朗耐NR3300-200 | 8C321807600038 | 博朗耐12V-100AH | 32节*1组 |
| 10 | 大溪岭隧道北配 消防EPS | 博朗耐BR-EPSD-5KVA | TL180719CX3 | 博朗耐12V-120AH | 4节*3组 |
| 11 | 大溪岭隧道北配 应急EPS | 博朗耐BR-EPSS-30KVA | BREPSS030K20180808002 | 博朗耐12V-120AH | 32节*1组 |
| 12 | 大溪岭隧道中配UPS | 博朗耐NR3300-200 | 8C321807600041 | 博朗耐12V-100AH | 32节*1组 |
| 13 | 大溪岭隧道中配 消防EPS | 博朗耐BR-EPSD-5KVA | TL180719CX3 | 博朗耐12V-120AH | 4节*3组 |
| 14 | 大溪岭隧道中配 应急EPS | 博朗耐BR-EPSS-30KVA | BREPSS030K20180808001 | 博朗耐12V-100AH | 32节*2组 |

二、商务要求

▲本项目设有报价上限，总报价上限为249800元。

★如因高速公路拓宽等原因造成工程数量发生变化的，投标人应结合自身情况充分考虑数量变化后的相关风险，并综合报价。最终按实际完成的数量支付。

# 第三章  投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目 工程规模：本项目位于G15临海青岭至温岭大溪路段，本次招标内容为临海南、温岭西、马鬃岭隧道及大溪岭隧道的UPS、EPS主机及配套电池维保、维修、更换。 服务期限：1年。 |
| 2 | 资金来源 | 自筹100% |
| 3 | 资格要求 | （1）具有独立法人资格； （2）本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 投标担保金额 | 叁仟元人民币整（以现金形式提交，在递交投标文件时提交）。所有未中标单位的投标保证金在中标候选人评定后当场退还。中标人的投标担保在提交履约保证金后无息退还，履约保证金在合同签订前提交。 |
| 7 | 投标报价要求 | 投标报价上限为： 249800元。 投标人的投标报价包含车辆、人工、保险、通讯、维修配件、维保所需材料、辅助材料、维修工具、检测仪器仪表、安全设施、税金等服务期内完成本项目的一切费用。 |
| 8 | 投标有效期 | 九十日历天（自投标截止日起计算） |
| 9 | 投标文件份数 | 资信技术标：正本一份，副本两份。 商务标：正本一份，副本两份。 |
| 10 | 履约担保金额 | 合同履约保证金数额为：中标金额的2%，在合同签订前汇入招标人指定账户。 |
| 11 | 评标办法 | 综合评估法（详见评标办法附件） |
| 12 | 投标文件组成 | 1、本项目投标文件由资信技术标和商务标组成。 2、资信技术标包括： （1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式详见附件）； （2）营业执照复印件； （3）类似项目业绩一览表（如有）（格式详见附件）； （4）人员配备一览表（如有）（格式详见附件）。 （5）投标人根据评标办法编制资信技术标。 3、商务标包括： （1）投标承诺书（格式详见附件）； （2）投标报价明细清单（格式详见附件）； |
| 13 | 投标文件递交 | 投标文件递交至：浙江台州高速公路集团股份有限公司22楼2213（地址：台州经济开发区天和路95号）。 投标文件递交要求： 1、投标人提交投标文件； 2、投标人提交投标保证金（现金：叁仟元人民币）； 3、投标人委托代理人应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本项目的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件）（法定代表人参加的需持法定代表人身份证明原件）参加开标会议。 |
| 14 | 投标截止期与开标时间及地点 | 时间：2024年9月2日14:30:00； 地点：浙江台州高速公路集团股份有限公司22楼2213（地址：台州经济开发区天和路95号）。 |
| 15 |  | 开标程序： （1）密封情况和人员到场情况检查：由投标人法定代表人（或委托代理人）检查并签字确认。 （2）先开资信技术标，再开商务标。 |
| 16 |  | 如投标人有下列情况，投标担保金额将被不予退还： 投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的； 中标人未能在规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的； 投标人在投标至合同签订期间内有串标、拢标、哄抬标价、弄虚作假等违法违规行为的； 中标人放弃中标资格给招标人造成损失的。 |
| 17 |  | 各投标人：请注意本项目的投标截止时间（2024年9月2日14:30:00），超过投标截止时间递交的投标文件招标人有权不予接收。 投标保证金单独密封，在密封袋上注明投标人名称。 |

- 投标须知

## 总则

### 项目说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表。

### 招标范围

  - 本招标项目的范围详见本须知前附表。

### 资金来源

  - 本招标项目资金来源详见本须知前附表。

### 投标资格

  - 投标人资格要求详见本须知前附表；

  - 如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。本项目不允许联合体投标。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 服务现场条件

  - 服务现场已满足服务条件。

### 服务场地的踏勘

  - 投标人可对本项目要求的服务范围进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

### 特别说明

  - 单位负责人为同一个人或者存在控股、管理、隶属关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

  - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效；中标后发现的，其中标无效。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）招标公告；

（2）招标需求；

（3）投标须知；

（4）评标办法附件；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式；

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以电子文件形式上传“浙江台州高速公路集团股份有限公司网站”的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标文件截止时间2日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标文件截止时间2日前，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将在投标截止时间1日前，以电子文件形式上传“浙江台州高速公路集团股份有限公司网站”供潜在投标人自己下载。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 招标人将在投标截止时间1日前，以电子文件形式上传“浙江台州高速公路集团股份有限公司网站”供潜在投标人自己下载。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以在浙江台州高速公路集团股份有限公司网站在后发出的电子文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将以电子文件形式上传“浙江台州高速公路集团股份有限公司网站”供潜在投标人自己下载，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人自行在网上下载，可不再进行确认。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

投标文件的组成见前附表。

### 投标文件的格式

  - 投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

  - 投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸（图表可根据需要作适当扩展）。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本项目报价方式详见本须知前附表。

  - 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。投标人的投标报价包含车辆、人工、保险、通讯、维修配件、维保所需材料、辅助材料、维修工具、检测仪器仪表、安全设施、税金等服务期内完成本项目的一切费用。各投标人应根据招标人提供的现有资料结合服务范围实际情况，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标总报价。总报价以人民币元计。

  - 投标报价要求

投标人的报价要求详见本须知前附表，未按要求报价的，作否决投标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表规定的数额以现金形式在提交投标文件的同时，提交投标担保。

  - 担保形式：现金。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标保证金退还：见前附表。

  - 如投标人有下列情况，投标担保将被不予退还：

- 投标人在提交投标文件截止时间至定标期间撤回投标文件的；

- 中标人未能在规定的时间内提交合同履约保证金或签署合同的；

- 投标人在投标至合同签订期间内有串标、拢标、哄抬标价、弄虚作假等违法违规行为的。

- 中标人放弃中标资格给招标人造成损失的。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中要求由投标人法定代表人或委托代理人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。

  - 投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，副本可以采用正本的复印件。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称和投标人名称。

  - 密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法定代表人（或委托代理人）印章或签字。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标截止时间以后送达的投标文件，将被拒收。

  - 递交投标文件时，需满足以下要求，否则招标人有权拒收该投标文件：

- 投标人提交投标文件；

- 投标人提交投标保证金（现金：数额详见前附表）；

- 投标人委托代理人应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本项目的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件）（法定代表人参加的需持法定代表人身份证明原件）参加开标会议。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议；

  - 开标会议由招标人组织并主持。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人；

  - 由有关工作人员当众拆封投标文件，宣读投标承诺的主要内容；

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人代表和评审专家组成，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

### 投标文件初步审查

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按否决投标处理：

- 未按招标文件要求提交投标担保的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件未按招标文件16.2要求签章的；

- 投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

- 法律法规有规定的。

### 投标文件资格审查

按招标文件载明的资格审查要求进行。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。实质性内容包括投标承诺书是否按招标文件要求编制，总报价、服务质量、服务期等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等；

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 报价部分错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标承诺书总价与投标报价明细清单汇总数不一致的，以投标承诺书为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### 投标文件的详细评审

评标委员会依据招标文件评标办法附件的规定推荐1名中标候选人。若经评审的有效投标文件不足三家时，经三分之二及以上评委认定，确实具有竞争性，招标继续有效，并推荐为中标候选人。

### 中标候选人的确定

详见评标办法附件。

## 授予合同

### 中标通知书

  - 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在发布招标公告的媒体上进行公示，公示期不得少于3日。公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。如无任何质疑或质疑不成立的，招标人根据评标结果，确定第一中标候选人为中标人，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书。

  - 中标候选人确定后，第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人应重新组织招标。

  - 《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

### 合同签订

  - 自《中标通知书》发出之日起30日内（具体时间以中标通知书规定为准），招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 履约担保

  - 中标人向招标人提交履约担保：中标金额的2%。如中标人不及时提交履约担保或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标担保。

# 第四章 	评标办法附件

一、总则

本项目的评标办法采用综合评估法。总分为100分，其中资信技术得分30分、商务得分70分。

各投标人的总得分＝资信技术得分+商务得分。

二、第一阶段为资格评审。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以否决投标处理，不再进入后续评标。

三、第二阶段为资信技术评审（30分）

资信技术评审由评标委员会成员统一打分确定分值。

资信技术评审内容

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 2 | 投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来，完成过类似项目的，每提供一个得1分，最多得2分。 注：须提供合同协议书复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分；如提供的材料不能反映项目类型或时间的，还应提供发包人出具的加盖公章的证明材料，否则不得分。 |
| 2 | 项目组人员实力 | 4 | ①项目组人员配置不少于4人（包括项目负责人1人，维护人员不少于3人）的得2分，最多得2分。 ②项目负责人担任过类似UPS设备维保或精密空调设备维护项目的项目负责人的得2分，最多得2分。 注：须提供以上人员的类似业绩的合同协议书，以及投标人所属社保机构出具的近3月社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟派人员参加社保近3月的有效证明材料（并加盖社保机构单位章），否则不得分；如提供的材料不能反映项目类型或人员姓名的，还应提供发包人出具的加盖公章的证明材料，否则不得分。 |
| 3 | 项目实施方案 | 5 | 根据投标人对项目需求的理解和解决方案进行打分。好的得3.6-5.0分；较好的得2.1-3.5分；一般的得0.1-2.0分；未提及此项不得分。 |
|  |  | 5 | 根据投标人对项目实施、设备运行及维护的思路、原则、特点的理解情况进行打分。好的得3.6-5.0分；较好的得2.1-3.5分；一般的得0.1-2.0分；未提及此项不得分。 |
| 4 | 应急预案 | 5 | 根据投标人提供的硬件故障排除对策、应急预案的针对性、可操作性进行打分。好的得3.6-5.0分；较好的得2.1-3.5分；一般的得0.1-2.0分；未提及此项不得分。 |
| 5 | 质量保障 | 5 | 根据投标人对项目出具的质量保证措施进行打分。好的得3.6-5.0分；较好的得2.1-3.5分；一般的得0.1-2.0分；未提及此项不得分。 |
| 6 | 后续服务方案 | 4 | 根据投标人承诺的后续服务方案编制内容的全面性、合理性进行打分。好的得3.6-4.0分；较好的得2.1-3.5分；一般的得0.1-1.5分；未提及此项不得分。 |

四、第三阶段为商务评审（70分）（商务计算时小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

本项目采购人设有报价上限，上限价详见招标需求，投标报价高于上限价的，作无效标处理。当所有投标人的投标报价均高于上限价的，本项目重新招标。

1）评标基准价的确定

评标基准价=所有有效投标报价的算术平均值。

2）商务标得分计算

商务标得分计算公式为：

① 如果投标人的投标价＞评标基准价，则商务标得分＝70－(投标人投标价－评标基准价)/评标基准价×100×0.5；

② 如果投标人的投标价≤评标基准价，则商务标得分＝70＋(投标人投标价－评标基准价)/评标基准价×100×0.3。

商务标最低得分为0分。

商务标得分计算保留两位小数。

五、中标候选人的确定

评标总得分的确定：

投标人的总得分＝资信技术得分＋商务得分。

中标候选人的确定：

中标候选人的排名次序按投标人总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为第一中标候选人，若出现总得分相同时，按资信技术得分由高到低顺序排列；若总得分和资信技术得分均相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若以上均相同的，则抽签确定。

# 第五章  合同主要条款

合同协议书

项目名称：

甲方（发包方）：浙江台州高速公路集团股份有限公司

乙方（承包方）：

根据     （项目名称）       的招标结果，浙江台州高速公路集团股份有限公司（以下简称甲方）与            （以下简称乙方）经过友好协商，特签订本协议书。

一、工程范围和内容：

本项目工程量清单如下：

| 序号 | 维护设备 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池更换费用 | - 名称：蓄电池更换12V－100AH - 服务要求：对在日常巡检及维修过程中发现已不能使用的蓄电池进行相应更换。 | 块 | 220 |  |  |
| 2 | 日常巡检及维修（对UPS、EPS主机维护保养、维修和蓄电池维护保养（不含蓄电池更换）） | 服务要求：详见招标需求 | 月 | 12 |  |  |
| 总价 |  | 大写： 元（小写：¥ ） |  |  |  |  |
| 本项目中所列清单数量均按实际完成的数量支付金额；蓄电池更换数量为预估数量，若“蓄电池更换费用”的数量超过预估数量的，超出费用不予支付。 |  |  |  |  |  |  |

具体工作内容如下：

1.服务内容：对临海南、温岭西、马鬃岭隧道及大溪岭隧道的UPS、EPS主机及配套电池进行维保、维修、更换等。

2.电话技术支持服务

中标人必须具备提供7*24小时电话支持服务能力，服务期内24小时响应招标人的服务请求。

3.故障级别及响应要求

严重故障：系统中的设备出现故障，导致重要业务系统中断或数据丢失，给招标人带来非常严重的损失。

一般故障：系统中的设备出现故障，导致业务系统性能或可靠性下降，不影响业务系统使用，可能给招标人带来损失。

故障响应及解决时限要求：（根据实际情况，经招标人同意可适当延长维修时限要求）

| 故障级别 | 响应时间要求 | 解决时限要求 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 接到电话通知后，必须15分钟内做出响应，3小时内到达现场。 | 自故障申报时间起（电话通知），4小时内 |
| 一般 | 接到电话通知后，必须15分钟内做出响应，5小时内到达现场。 | 自故障申报时间起（电话通知），48小时内 |

4.递交的项目文档报告

| 文档名称 | 文档内容 | 递交形式 | 递交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 季度巡检及分析报告 | 季度巡检报告及分析总结报告 | 电子版及纸质提交 | 完成后，在5天之内出具要求报告，并经过双方签字确认。 |
| 故障处理报告 | 故障处理情况总结 | 电子版及纸质提交 | 处理后，在3天之内出具要求报告，并经过双方签字确认。 |

5.总体要求

5.1所有设备的季度巡检、硬件故障诊断，对设备进行巡检、故障诊断与处理等日常工作。

5.2每季度定期进行设备的全面巡检，并提供巡检报告和改进措施。

5.3所提供技术服务之目的在于提高招标人设备运行的可靠性并改进设备性能。

5.4所提供的技术服务均是7×24小时服务。

5.5所提供的技术服务执行过程中应保证所有操作的可靠性与安全性。

5.6中标人在其所提供技术服务期限内应配合招标人完成相关硬件搬迁，涉及环境动力恢复工作。

5.7中标人在维保服务过程中应遵守招标人的各项规章制度和其它相关的法规、规范，做好安全防护措施，确保人员及财物安全。在维保过程中如发生安全事故，因此产生的一切责任和费用由中标人承担。

5.8中标人必须提供出完整的服务体系、服务方案、应急预案。

6.服务期：1年。

7.UPS、EPS主机及电池维护维修清单

| 序号 | 设备地址 | 主机型号 | 主机序列号 | 电池配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭西大溪管理所UPS | 科士达M10K | SOBG141125266380004 | 施耐德12V－100AH | 16节*2组 |
| 2 | 临海南收费站UPS | 山特C10KS | 160326-54550062 | 汤浅12V－100AH | 16节*2组 |
| 3 | 马宗岭隧道UPS | RP200L333 | 170501XB20083 | 博朗耐12V-100AH | 16节*2组 |
| 4 | 大溪岭隧道管理所UPS | 博朗耐NR3300-200 | 8C321807600046 | 博朗耐12V-100AH | 32节*1组 |
| 5 | 大溪岭隧道管理所 消防EPS | 博朗耐BR-EPSD-5KVA | TL180719CX3 | 博朗耐12V-120AH | 4节*3组 |
| 6 | 大溪岭隧道南配UPS | 博朗耐NR3300-200 | 8C321807600051 | 博朗耐12V-100AH | 32节*1组 |
| 7 | 大溪岭隧道南配 消防EPS | 博朗耐BR-EPSD-5KVA | TL180719CX3 | 博朗耐12V-120AH | 4节*3组 |
| 8 | 大溪岭隧道南配 应急EPS | 博朗耐BR-EPSS-30KVA | BREPSS030K20180808001 | 博朗耐12V-120AH | 32节*1组 |
| 9 | 大溪岭隧道北配UPS | 博朗耐NR3300-200 | 8C321807600038 | 博朗耐12V-100AH | 32节*1组 |
| 10 | 大溪岭隧道北配 消防EPS | 博朗耐BR-EPSD-5KVA | TL180719CX3 | 博朗耐12V-120AH | 4节*3组 |
| 11 | 大溪岭隧道北配 应急EPS | 博朗耐BR-EPSS-30KVA | BREPSS030K20180808002 | 博朗耐12V-120AH | 32节*1组 |
| 12 | 大溪岭隧道中配UPS | 博朗耐NR3300-200 | 8C321807600041 | 博朗耐12V-100AH | 32节*1组 |
| 13 | 大溪岭隧道中配 消防EPS | 博朗耐BR-EPSD-5KVA | TL180719CX3 | 博朗耐12V-120AH | 4节*3组 |
| 14 | 大溪岭隧道中配 应急EPS | 博朗耐BR-EPSS-30KVA | BREPSS030K20180808001 | 博朗耐12V-100AH | 32节*2组 |

二、双方职责和安全责任

甲方职责：

1.提供必要的维护维修工作的方便和便利，安排相关管理人员配合。

2.对乙方的维护维修过程进行质量和安全监督；

3.审核和确认维护维修的工作质量，根据设备的运行使用情况以及指标对项目进行验收和支付。

乙方职责：

1.维护维修所需的交通工具、检查仪器设备和人员等全部由乙方负责提供，并应对参与维护维修的人员和车辆办理必要的保险。

2.乙方人员在维护维修过程中要注意用电、用水安全，注意维护维修时可能给正常生产带来的影响。参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守工种的各项安全技术操作规程，考核合格者方准上岗操作。

3.乙方应严格遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准开展工作，采取必要的安全防护措施，确保作业人员和车辆、设备的安全。

4.乙方在履行本合同的过程中发生的任何交通、安全生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及发生的与第三方任何纠纷、索赔的事故，甲方概不承担任何责任和费用。施工中乙方因施工措施不当造成甲方损失的，乙方将承担全部责任并赔偿全部损失。

三、合同金额

本项目采用包工包料的方式进行结算，合同金额为人民币：    元整（￥      元）。

四、项目验收和合同支付方式

1.项目验收：每年分二次验收，合同维护期内每满半年，甲方根据乙方提交的维护维修工作总结（附维护维修工作统计分析表）、维护维修原始记录表（复印件，原件备查）以及设备技术参数清单（系统软件内统计）对本合同维护维修质量进行验收。

2.项目支付：本项目费用按实际完成的数量、半年度进行支付，每次支付乙方应按照计量结果开具符合甲方要求的增值税普通发票。

3.费用说明：本项目的维护维修费采用统包的方式，合同金额包含车辆、人工、保险、通讯、维修配件、维保所需材料、辅助材料、维修工具、检测仪器仪表、安全设施、税金等服务期内完成本项目的一切费用，以上费用均已包含在合同金额中，不另行支付。

五、违约责任

1.设备发生故障时，没在规定的时间内完成修复，每发生一次扣款500元。

2.项目验收通过后，甲方要在14日内支付给乙方相应的合同款，如延期支付，每超期一天需支付给乙方0.1%合同款的违约金。

3.乙方未在故障级别及响应要求的时间内解决故障问题的，每有一次扣5000元。

六、双方账号信息：

甲方开票信息：

单位名称：浙江台州高速公路集团股份有限公司

纳税人识别号：

乙方账号信息：

单位：

开户银行：

银行账号：

七、其它

1.《G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目招标文件》是本协议的组成部分。

2.本协议自签字盖章之日起开始生效。

3.本协议一式六份，双方各持三份，具有同等法律效力。

4.未尽事宜，双方协商解决。

5.双方对本协议产生争议的，可直接向甲方所在地的人民法院起诉。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                          授权代表（签字）：

地址：                                     地址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

年   月   日

安全生产合同

为在G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工种承包合同中的有关安个求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2.承包人的职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路养护安全作业规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安个生产的规定认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏：各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安个机构人有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

3.违约责任

（1）《高速公路养护作业控制区布设与管理规定》、《道路交通标志与标线第4部分：作业区》适用于本项目，要求承包人根据细则要求规范涉路作业的安全管理，落实各项措施，确保高速公路安全畅通：同时根据要求，规范施工现场安全管理，保证施工现场安全措施落实到位，防止施工安全生产事故的发生。

（2）如因乙方原因（包括但不限于违反本合同的预定）造成安全事故，乙方应承担责任；如因此给甲方超成损失的，甲方有权要求赔偿全部损失。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同一式六份。双方各执叁份，同等效力。

发包人（盖章）：                          承包人（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或其委托代理人（签字）：                  或其委托代理人（签字）：

年   月   日                              年   月   日

# 第六章  招标文件附件

- 附件一：投标承诺书

G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目

投标承诺书

浙江台州高速公路集团股份有限公司：

一、根据己收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1.愿以总报价（大写）：            元，小写：      元，承包上述服务，并按招标文件的合同条款、相关技术规范、要求承包并承担任何缺陷责任。投标报价已包含车辆、人工、保险、通讯、维修配件、维保所需材料、辅助材料、维修工具、检测仪器仪表、安全设施、税金等服务期内完成本项目的一切费用。

2.服务期限：1年。

二、如果我方中标，我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。我方若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

五、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。我方完全知道如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将不予退还。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件二：投标报价明细清单

G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目

投标报价明细清单

| 序号 | 维护设备 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池更换费用 | - 名称：蓄电池更换12V－100AH - 服务要求：对在日常巡检及维修过程中发现已不能使用的蓄电池进行相应更换。 | 块 | 220 |  |  |
| 2 | 日常巡检及维修（对UPS、EPS主机维护保养、维修和蓄电池维护保养（不含蓄电池更换）） | 服务要求：详见招标需求 | 月 | 12 |  |  |
| 总计人民币（元）：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 本清单中，“蓄电池更换费用”的数量是估算的数量，仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据，若“蓄电池更换费用”的数量超过预估数量的，超出费用不予支付。 |  |  |  |  |  |  |

注：表格根据需要可扩展。投标报价已包含车辆、人工、保险、通讯、维修配件、维保所需材料、辅助材料、维修工具、检测仪器仪表、安全设施、税金等服务期内完成本项目的一切费用。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日        期：

- 附件三：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

（参考样张）

投标人名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：        年     月      日

姓  名：         （法定代表人亲笔签字） 性别：      年龄：

职  务：       系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：                  （全称并盖单位章）

日  期：            年            月             日

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加浙江台州高速公路集团股份有限公司（招标人）的G15临海青岭至温岭大溪路段UPS、EPS主机及配套电池维护及维修项目（项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

- 附件四：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 项目名称 | 合同甲方名称 | 合同主要内容 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：①以上内容填写必须完整、真实。

②评分以评标办法约定的合格证明材料为准。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

- 附件5：人员配备一览表

人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 职称 | 专业 | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |

说明：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。后附各证明材料复印件（根据评标办法要求提供）。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日